## Опросный лист
kadamm-lab.ru · info@kadamm.com · 8-499-213-05-16
Опросный лист для подбора аварийных душей и станций промывки глаз
Сложные условия: улица и мороз, взрывоопасная зона, низкое давление или нет водопровода, баки и тёплая вода
Заполните то, что известно: пустые поля уточнит менеджер. По ответам подберём исполнение КАДАММ — стойку с обогревом, душ с баком, кабину или узел тёплой воды — и пришлём спецификацию. Заполненный лист — на info@kadamm.com.
Заказчик
Организация
Объект, адрес установки
Контактное лицо, должность
Телефон
E-mail
Дата заполнения
№ | Вопрос | Зачем это нужно | Варианты, единицы | Ответ
А. Объект
А1 | Место установки | от него зависят обогрев, кабина и материал | отапливаемое помещение / неотапливаемое помещение / улица / навес
А2 | Температура воздуха на месте, мин. и макс. | выбор обогрева и исполнения: стойки с греющим кабелем рассчитаны на разные пределы | °C (мин. / макс.) или климатическое исполнение (У1, УХЛ1, ХЛ1)
А3 | Взрывоопасная зона | взрывозащищённое исполнение электрики и подтверждение соответствия | нет / класс зоны (1, 2; для пыли 21, 22), группа газа (IIA, IIB, IIC), температурный класс (T1–T6)
А4 | Вредное вещество | материал (сталь 304 или 316), душ или фонтан, время промывки | название вещества (кислота, щёлочь, аммиак и т. п.)
А5 | Число постов и сколько работают одновременно | расход узла тёплой воды и объём бака | шт. всего / шт. одновременно
А6 | Тип поста |  | душ + фонтан для глаз / только душ / только фонтан для глаз и лица / ручной душ
А7 | Управление |  | душ: тяга / рычаг / педаль-платформа; фонтан: рычаг / педаль / рычаг и педаль
Б. Вода
Б1 | Источник воды | без водопровода нужен бак | водопровод / бак (автономно) / водопровод + резервный бак
Б2 | Давление в сети, мин. и макс. | стойки от водопровода рассчитаны на 0,2–0,6 МПа; ниже нужен насос или бак, выше — редуктор | МПа (или кгс/см², указать единицы)
Б3 | Расход, который сеть даёт непрерывно 15 минут | для узла со смешением и для подпитки бака | л/мин или м³/ч
Б4 | Температура воды в сети, мин. и макс. | расчёт нагрева | °C
Б5 | Требование к воде на выходе | нужен ли нагрев воды или только защита от замерзания | тёплая 16–38 °C (ANSI Z358.1) / заданный диапазон, °C / только защита от замерзания
Б6 | Время работы | по ANSI Z358.1 — 15 минут; от него зависит объём бака | мин (по умолчанию 15)
Б7 | Должна ли система работать при пропаже воды в сети | автономный запас или смешение с сетью | да (автономный запас) / нет (смешение с сетью)
Б8 | Расход душа и фонтана по проекту | по ANSI Z358.1 — не менее 75,7 л/мин на душ и 11,4 л/мин на фонтан | л/мин
В. Бак и нагрев (если нужен бак)
В1 | Объём бака, если задан проектом | 15 минут душа при 75,7 л/мин — около 1 140 л полезного (не номинального) объёма; бака 350 л хватает меньше чем на 5 минут | л
В2 | Ограничение габарита и что можно превысить | душ с баком над головой — высота 3,7–4 м; при ограничении высоты бак ставят рядом | Д×Ш×В, мм; высота помещения и проёмов; можно ли поставить бак рядом
В3 | Выделенная мощность и напряжение | время нагрева бака и восстановления после срабатывания | кВт; 220 В, 1 фаза / 380 В, 3 фазы
В4 | Допустимое время восстановления после срабатывания | мощность нагревателя | ч
В5 | Температура хранения воды в баке | 20–25 °C или 60 °C с термостатическим смесителем на выходе | °C
Г. Кабина и обогрев
Г1 | Нужна ли кабина |  | нет / открытая с ограждением / утеплённая кабина
Г2 | Что обогревать |  | трубы и стойку / воздух в кабине / бак / всё
Г3 | Материал кабины |  | нержавеющая сталь / стеклопластик
Г4 | Освещение, окна, двери |  | освещение: да / нет; окна; тип двери
Д. Слив
Д1 | Куда сливать | на улице слив на пол замерзает | на пол / в канализацию / поддон со сборником
Д2 | Обогрев сливной трубы, длина сливного шланга |  | да / нет; м
Е. Сигнализация и контроль
Е1 | Местная светозвуковая сигнализация |  | да / нет; на кабине / на стойке
Е2 | Сигнал в диспетчерскую |  | нет / сухой контакт (тип контакта, ток, напряжение) / интерфейс
Е3 | Датчики |  | концевики крана / реле потока / манометр / реле давления / датчик температуры
Ж. Присоединение и исполнение
Ж1 | Ввод воды |  | размер; резьба / фланец
Ж2 | Материал смачиваемых частей |  | сталь 304 / сталь 316 / оцинкованная сталь
Ж3 | Колпачки на лейку и форсунки | улица и пыль | да / нет
Ж4 | Электропитание на месте |  | 220 В / 380 В; число вводов, УЗО
З. Документы и поставка
З1 | Документы |  | паспорт, чертёж общего вида, руководство; 3D-модель (RVT, RFA, STEP)
З2 | Подтверждение соответствия |  | ТР ТС; для взрывоопасной зоны — ТР ТС на взрывозащищённое оборудование
З3 | Число постов по перечню и по опросным листам совпадает? | в перечне и в опросных листах проекта число постов бывает разным | шт.
З4 | Плановая дата поставки на объект |  | дата; тендер или прямая закупка
Заполненный лист пришлите на info@kadamm.com или позвоните 8-499-213-05-16.